药剂科静配中心暖通系统整体改造招标调研需求

- 1、拟参与调研的整体改造的施工单位应该到现场（雅安市人民医院第一住院大楼二楼静配中心）仔细查看目前静配中心暖通系统所存在的问题，并列出问题清单。

- 2、需完成整个静配中心区内（包括洁净区和非洁净控制区）暖通系统的整体修复与调试工作，重点是使整个洁净区的空调系统的温度、湿度、压差等参数指标符合国家标准（见表1），并保证在试运行至省级专家正式验收这一期间内能正常运行。最终由具有ILAC-MRA、CMA或CNAS资质的法定机构出具验收合格的洁净验收报告。

- 表1静脉用药调配中心洁净环境检测指标及标准（静态）

| 洁净级别 | 一次更衣室 | 洗衣洁具间 | 二次更衣室 |  | 调配操作间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D(100000)级 |  | C(10000)级 |  |  |
| 尘埃粒子 | ≥0.5μm/立方米 | ≥5μm/立方米 | ≥0.5μm/立方米 |  | ≥5μm/立方米 |
|  | ≤3500000 | ≤20000 | ≤350000 |  | ≤2000 |
| 细菌测试 | 沉降菌 |  |  | 沉降菌 |  |
|  | ≤10cfu/皿.0.5h |  |  | ≤3/cfu/皿.0.5h |  |
| 换气次数 | ≥15次/小时 |  |  | ≥25次/小时 |  |
| 静压差 | 非洁净控制区<一次更衣室<二次更衣室<电解质类等普通输液和肠外营养液调配操作间 非洁净控制区<一次更衣室<二次更衣室>抗生素和危害药品调配操 作间(洁净区相邻区域压差5～10Pa,一次更衣室与非洁净控制区之间压 差≥10Pa) |  |  |  |  |
| 温度 | 18℃~26℃ |  |  |  |  |
| 相对湿度 | 35%-75% |  |  |  |  |
| 环境噪音 | ≤60dB |  |  |  |  |
| 设备噪音 | 生物安全柜≤67dB 水平层流洁净台≤65dB |  |  |  |  |
| 工作区域亮度 | ≥300 Lx |  |  |  |  |
| 抗生素调配间排风量 | 根据抗生素间的设计规模确定 |  |  |  |  |

- 完成两台空调机组的自动控制系统的改造与调试工作，使得空调机组的工作和暖通系统能够实现联动运行，最大程度的实现节能运行的要求。

- 完成两台空调机组的改造与调试工作，使得空调机组能提供适宜的风量和冷量等以维持对应净化区域的温度、湿度和净化级别。

- 5、完成暖通系统送风、回风和排风等部件、管道及风口位置的检查与改造，使之符合《四川省静脉用药调配中心验收评价及检查评价标准》（试行）的验收要求，并能够满足洁净区域的正常运行要求。

- 6、过渡季能平稳运行，确保温湿度正常。

- 7、制冷季湿度控制在60%内，极端天气不超过70%（年累计天数不超过10天）。

- 8、整个净化区的风冷热泵机组，水泵、层流风柜、环境压力等应实现云平台应用、环境部署数字化、综合监控系统数字化、建立适应静配中心建设新标准和指南要求的能耗管理系统、参数记录电子台账管理系统、数字化数据预警、报警系统、数字化巡检管理系统、数字化维修、保养管理系统等，包括且不限于此范围（由参与调研和招标方完成）并能通过省级专家正式验收。

- 9、状态监测：系统健康状态辅助检测功能实时监测系统内部参数，设备故障、过滤网脏堵、风量不足、湿度超标等异常实现在线平台、小程序、短信、邮件的多维度报警预警。

- 10、数字化台账：设备台账、运行数据台账、检测记录、保养台账、维修台账、巡检台账等等全面实现数字化、可视化、云管理平台。层流空调的实时数据实现包括web端、移动端、小程序多端口管理。

- 11、数字化巡检管理系统根据巡检的需要，根据日常巡检的内容和频次，在系统内部预设好巡检的内容、频次、标准。按照日程自动生成巡检工单，巡检人员按照巡检的目录和检查标准，逐个完成巡检工作，并填报好巡检记录及结论，填报的巡检记录经由医院主管领导审核确认，形成巡检工作的闭环管理。

- 12、能实施维修保养系统根据巡检、报修、保养计划生成的电子工单，由维保单位进行维修保养工作，并将维修的服务单通过上传至维修保养系统形成电子档案记录，该记录至少保存半年及以上，以备查看。

- 13、完成抗菌药物调配间与危害药品调配间之间门的改造，使上述两调配间压差的稳定，确保危害药品不会随气流扩散到抗菌药物调配间。

- 14、根据调试和静配中心整体及局部的环境检测的需要，完成包括送风管、回风管和新风管清洁等在内的整个静配中心的深度清洁，确保静配中心能够通过有资质的第三方环境检测。

- 15、完成静配中心普通清洗间暖通系统的改造，使该区域内的温度、湿度能得到良好的控制，确保在高频率开展清洗工作的条件下温、湿度维持在适宜的范围内，可能涉及设备添置和电路改造。

- 16、完成静配中心内相关电路系统的改造，使之能满足需要供电的设施设备的需要，确保静配中心内设施设备的正常供电，重点是可能涉及暖通系统的电路改造。

- 17、改造调试工作完成后，负责请有资质的第三方检测机构对洁净区的洁净度、噪音、静压差、温度、相对湿度及工作区域照明度等进行检测，检测结果应达到《四川省静脉用药调配中心验收评价及检查评价标准》（试行）规定的标准并出具检测报告。

- 18、除上述重点内容外，其他可能影响静配中心整体区域检测结果的，均在本次整体改造施工方现场调研的范围以内（保证招标施工后不能出现漏项，不完整项，应将不确定因素项纳入本次调研范围，调研和招标内容均达到此项要求）。

- 19、涉及本次修复改造的所有设施设备均提供质保服务，为期2年。

- 20、参与调研的暖通整体改造的施工方在近3年内至少有2家静配中心整体建设或静配中心暖通系统建设的经验。根据《四川省静脉用药调配中心验收评价及检查评价标准》（试行）的验收要求，设计与施工企业应有相关部门核发的经营许可证，且装修施工企业应具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并应具有机电安装工程专业承包三级及以上资质，具有安全生产许可证。设计与装修施工企业项目负责人及主要技术人员应经静脉用药调配中心建设规范培训，熟悉静脉用药集中调配工作流程与技术操作规范相关规定。并按照要求提供经营许可证、安全生产许可证及相关培训记录。