输血科温度监控系统采购需求

- 采购项目：

- 温度监控系统（储血冰箱温度不间断监测系统）

- 采购用途：

- 用于输血科冰箱、血小板保存箱温度监控

- 采购数量：

- 使用场景及对温度监控需求，预估数量：数量18个（实际使用16个，备用2个）。

- 参数需求：

- 无超低温冰箱，因此温度监控系统检测范围至少包括：（负30-负15）℃、（2-8）℃、（20-24）℃三个范围段；

- 具有24小时温度连续监测功能；

- 能通过应用软件或网页在电脑或显示设备上即时显示冰箱温度；

- 具有温度超限声光报警功能；

- 温度超限后至少拥有电话、短信、网络等途径之一，发送报警信息给相关管理人员。

- 在无硬件损坏的情况下，后期维保无费用产生；过保后硬件更换需明确各配件价格。