雅安市人民医院ICT机房运维服务项目需求

技术要求

| 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息中心主要设备维护目录清单（包括不限于清单内的设备需提供维保服务） | 序号; 设备名称; 子类别; 数量; 单位; 备注. 1; 模块化机柜系统、门禁系统、机房监控系统、新风系统、UPS系统、精密空调系统、配电列头柜、PDU、集联网络配线等; 机房基础; 2; 项; 供应商需提供维护过程中所需的所有配件. 2; 华三系列交换机; 网络设备; 25; 台. 3; 华为系列交换机; 网络设备; 30; 台. 4; 思科; 网络设备; 3; 台. 5; 迈普交换机; 网络设备; 2; 套. 6; H3C路由器; 网络设备; 2; 台. 7; 华三环控; 网络设备; 1; 套. 8; 华为入侵防御; 安全设备; 4; 台. 9; 华为防火墙; 安全设备; 8; 台. 10; 华为 堡垒机; 安全设备; 2; 套. 11; 华为上网行为管理; 安全设备; 2; 台. 12; 盛邦 数据库审计; 安全设备; 1; 套. 13; 360网闸; 安全设备; 1; 套. 14; 华为 日志审计; 安全设备; 2; 套. 15; 华为 策略控制器; 安全设备; 1; 套. 16; 华为 态势感知; 安全设备; 1; 套. 17; 绿盟 漏洞扫描系统; 安全设备; 1; 套. 18; 华为 漏洞扫描系统; 安全设备; 1; 套. 19; 华为 VM集群; 安全设备; 1; 套. 20; 联想 VM集群; 安全设备; 2; 套. 21; 深信服 潜伏威胁探针; 安全设备; 1; 套. 22; H3C防火墙; 安全设备; 2; 套. 23; 环控-门禁01 定制; 门禁主机; 1; 套. 24; 环控-2 定制; 环控主机; 1; 套. 25; 海康监控主机 监控主机; 监控系统; 1; 套. 26; 爱数备份一体机; 存储系统; 1; 套. 27; 博科SAN交换机; 存储光交; 2; 套. 28; IBM SAN交换机; 存储光交; 2; 套. 29; H3C集成平台服务器集群; 分步式服务系统; 14; 套. 30; 联想服务器; 服务系统; 4; 套. 31; IBM集群VM; 服务系统; 3; 套. 32; IBM集群VM; 服务系统; 2; 套. 33; IBM集群VM（PACS）; 服务系统; 2; 套. 34; 华为 VM集群; 服务系统; 2; 套. 35; 联想 VM集群; 服务系统; 2; 套. 36; DELL 服务器; 服务系统; 4; 套. 37; 互联网医院前置机; 服务系统; 1; 套. 38; 吉大正元（电子发票） 定制; 服务系统; 1; 套. 39; 时间服务器 定制系统; 服务系统; 1; 套. 40; 签名验签服务器 定制系统; 服务系统; 1; 套. 41; 慢病服务器 定制系统; 服务系统; 1; 套. 42; 浪潮 服务器; 服务系统; 1; 套. 43; 建行服务器 定制系统; 服务系统; 1; 套. 44; PACS存储; 存储系统; 3; 套. 45; IBM 存储扩展柜; 存储系统; 1; 套. 46; IBM 存储; 存储系统; 7; 套. 47; EMC-存储服务器; 存储系统; 4; 套. 48; EMC持续数据保护; 存储系统; 1; 套. 49; 华为存储服务器; 存储系统; 1; 套. 50; EMC双活存储; 存储系统; 1; 套. |
| 2 | 信息中心软硬件维护要求 | - 信息系统巡检服务 主机房相关硬软件巡检服务（包含但不仅限于：服务器设备、存储设备、网络设备、网关设备、网络安全设备、楼层交换设备、动环监测系统、消防、精密空调等硬件及相应的软件）。 灾备机房相关硬软件巡检服务（包含但不仅限于：服务器、存储、交换机、异地数据备份系统、动环监测系统、空调、门禁等硬软件的运行维护，以及灾备机房的日常巡检、设备故障诊断处理，协调资源进行灾备应急等服务）。 维保公司应至少每月为我医院信息中心的各类网络交换设备、安全设备、服务器、存储阵列、存储交换机、动力环境等信息系统设备和连接网络提供一套全面的设备、系统、网络、应用的健康检查服务报告，每天不少于二次系统软件巡检服务，检查服务内容包括但不限于系统运行情况、资源占用情况、异常告警情况等。 具体需要进行巡检包括但不限于以下内容： - 检查系统硬件情况：设备故障灯是否亮； - 系统错误报告； - 检查是否有发给root用户的错误报告； - 检查hacmp.out,smit.log,boot.log； - 关键系统的文件使用率不大于80%； - 逻辑卷有否stale； - 内存交换区使用率是否超过70%； - 内存交换区的大小是否为物理内存的1.5倍； - 检查备份情况(是否有系统备份、用户数据备份)。 - 检查通信设置(网卡,ip,路由表,ping,/etc/hosts,DNS设置等)； - 数据保护方式如RAID10/RAID5是否正常，HotSpare是否正常； - 系统DUMP设置是否正确； - 检查系统参数是否正确； - 检查rootvg是否镜像； - 检查errdemon srcmstr是否正常运行； - 检查机房环境(电压、湿度)； - 检查系统性能：是否存在性能瓶颈topas,vmstat； - 检查补丁程序(PTF)微码是否需要升级； - 进行HACMP测试:Cluster Verification； - 进行系统硬件诊断：运行故障诊断程序Diagnostic.给出性能调优建议；如有故障，做出详细分析，并作方案，杜绝再次出现。 2．机房基础环境巡检服务 - 检查控制器程序菜单设置、压缩机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况调整控制器程序，调整系统运行压力，清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备； - 服务期内，机房空调设备发生严重故障无法运行时（如空调停机，控制器故障，高温告警等），4小时内派出技术工程师到达现场。对于不严重影响空调机正常运行的一般告警，尽快维修。服务期内，免费提供易耗配件包括空气过滤网、加湿罐，非易耗配件发生损坏，免费更换维修； - 对整个系统（包括直流电源系统、UPS电源系统、配电系统、电池开关）的运行参数，确保设备正常运行，提供所有服务报告及测试记录； - 现场观察UPS的操作控制显示屏，确认其指示灯、参数等正常； - 检查市电配电箱、UPS配电柜的运行情况； - 检查电缆使用情况，是否有发热发烫、损坏情况，确保完好使用； - 检查电源系统有否明显过热的痕迹、UPS机柜上空气过滤网有否堵塞物、UPS的输出电压有否异常升高、是否有损坏及烧毁的元件及电缆等，及时发现并排除故障； - 在UPS的模拟流程运行显示屏上，检测蓄电池组的浮充电压值、蓄电池的充电电流、UPS的三相输出电压、UPS的三相输出线电流并记录相关数据； - 检测电池组的完整性，定期对电池组进行维护检测。 巡检内容力求细化、科学，巡检完毕后向医院信息中心提交详细的巡检报告，阐述巡检中发现的问题及根源并及时提出优化、改进、预防等相关意见和建议。 3.主动式服务 维保公司应与原厂商保持紧密的接触，并能获得原厂商的鼎力支持。确保医院信息中心定期获得原厂商有关技术支持服务和待发软件版本的信息，以供医院信息中心选择参考。 每一次故障处理完成后,维保公司技术服务工程师应及时提供详细的故障处理报告，同时在每月的月报中，针对重大、典型故障的处理予以案例回顾分析，并提出针对性的改进建议。 维保公司应具有获得主机、网络、数据库、存储、中间件等多厂商多平台协作支持的能力，能够为医院信息中心提供多厂商多平台技术协作支持服务方案，以协助医院信息中心快速捕捉故障点并排除故障。 4.定期回顾服务 维保公司应每月进行该阶段技术服务情况回顾报告，报告内容包括该阶段所发生全部服务内容的执行及医院信息中心满意度情况，并将回顾报告提交给医院信息科。 5.维护服务报告 建立完备的维护服务文档，包括但不限于每月系统运行质量分析报告、每月预防性检查报告、每月维护服务满意度调查表、每季度专业巡检分析报告，以及根据实际运行情况所需不定期提供的故障处理报告、数据变更方案、系统优化方案等，保证医院信息中心随时了解设备运行和维护服务工作情况。 6.性能评估及优化服务 用户或应用开发商提出应用层面的性能指标。 评估应用层面的指标，和用户讨论后决定性能调优目标。 详细的系统检查，收集性能信息和目前应用层面性能指标的值。即收集目前状态。 分析收集的性能信息，提出优化方案。并和客户讨论。 实施优化建议，测试优化后的应用层面性能指标。并对系统做全面的评估。 7.重要时刻专人值守服务 在重要关键时刻，包括重大会议期间、网络重大割接或其它任何可能对业务运营产生重大影响的时刻，提供重要时刻的专人技术人员现场值守支持，确保系统出现问题，能够在第一时间响应并解决问题。 8.操作系统补丁升级服务 维保公司应根据医院信息中心服务设备的实际情况及原厂商系统软件的补丁更新，及时与医院信息中心进行沟通，在确认有必要并征得医院信息中心同意的前提下，为医院信息中心提供现场免费补丁升级服务。 9.保密安全要求 对用户的关键信息，包括但不限于身份证件号码、电话号码、IP地址、MAC地址等关键信息进行保密，不对外泄漏。 |
| 3 | 运维团队服务要求及相关流程 | 1.运维团队人员技术要求 维保公司应有专门的技术服务组织一技术服务部，配备本项目相关的资深工程师，要求服务技术人员应具有相关技术能力。 2.电话支持服务 具备7*24小时的电话支持服务能力，能够每周7天，每天24小时响应医院信息中心的服务请求，并立即提供电话支持服务。同时，维保公司还需充分调动原厂商的技术服务资源，为医院信息中心提供及时、有效的技术服务。 电话支持服务结束后，所提供支持的工程师之间应相互沟通，确认结束服务，并做好服务记录。 3.现场支持服务 系统故障必须以最快时间恢复，不能远程维护的必须以最快方式乘坐交通工具赶到医院信息中心机房，从故障报修起，最迟不超过24小时赶到。 服务工程师应严格按照服务流程在现场工作，在征得医院信息中心允许并由医院信息中心监督的情况下直接操作。某些故障排除过程较复杂或风险较大（例如重启设备），技术工程师应在仔细分析故障的基础上，提交详细的故障处理方案，陈述风险规避手段和方法并获得客户认可后方可实施。 在医院信息中心的要求下，提供各种现场服务，如：更改数据库系统配置；配合其他厂商工程师工作；技术交流等。除了医院信息中心要求以外，如果远程无法诊断和解决问题，也提供现场诊断和解决问题的服务。 在实施各种服务的同时，结合实际情况，将工程师的知识及经验尽可能地传授给医院信息中心的技术人员，帮助提高技术人员自身的技术水平。 |
| 4 | 运维备件库及备份服务要求 | 1.备份服务及备件库要求 针对医院现有现有的软硬件系统及设备，要求提供现场备份服务及备件库，以便提供支持。 运维服务期间需提供的备件及备份服务： （1）提供目前存储设备总硬盘数 10%的硬盘作为备件使用； （2）提供目前所有设备总电源数 10%的电源作为备件使用； （3）提供其他易损件作为备件使用； （4）负责集群进行周期性备份及灾备演练。 2.集群备份服务要求 负责虚拟化集群环境下的备份恢复、复制和CDP功能。无代理方式备份、复制虚拟机及关键应用（Oracle、 SQL Server等应用），可以确保关键应用的一致性。支持对备份I/O进行设置，以确保数据保护作业不会影响生产业务，自动验证备份映像和复制副本以确保虚拟机和应用程序是否可正常恢复及是否含有病毒。 在充分利用客户目前的软硬件资源的情况下，帮助用户实施数据库的备份恢复策略，并且提供测试备份有效性。最大限度地利用现有的软硬件资源。 保证备份操作最小限度地影响生产环境的性能及安全。保证备份是可用于恢复的，即保证备份的有效性。结合不同情况，选用不同的备份和恢复方式。 在系统情况改变的时候，修正备份和恢复策略。 3.应急恢复服务 在系统发生故障或遭遇灾难时，提供应急恢复服务，在最短的时间内恢复系统运行或根据时间情况，最大限度地抢救数据。使用目前的备份，灵活使用 Oracle 的各种标准恢复方法，对系统进行恢复。在某些特殊条件下，如：备份不可用，在客户允许的情况下，使用非标准方案，最大限度地恢复系统或抢救数据。 4.现场备件更换服务 当通过远程支持不能解决问题或诊断有硬件故障，维保公司应派出具有原厂商相关认证的工程师立即赶赴故障现场进行紧急现场更换。更换的废、旧硬件设备（如硬盘）产权归医院信息中心所有，维保公司不能带走。所有更换的备件应为与原设备或模块的型号匹配，各项性能规格不低于原有设备或模块。维保公司有义务提供备品备件准备，更换配件的一切费用由维保公司承担，包括硬件成本。 维保责任：由于维保公司提供的更换备件与所维保的设备不匹配，或备件本身存在质量问题，或由于维保工程师操作失误而导致维保设备及部件损坏、数据丢失、应用中断等，由维保公司无条件恢复，所有损失由维保公司承担。 |
| 5 | 培训服务要求 | 负责进行现场跟班培训相关技术人员和操作使用人员，内容包括： 1.操作系统日常维护培训； 2.主机及存储设备日常维护培训； 3.备份系统及数据库日常维护培训； 4.网络设备日常维护培训； |
| 6 | 服务效果要求 | 本次维保服务应达到如下效果： 1.系统及其相关业务运行稳定、可靠，通过对系统的合理规划和日常维护，保障用户的业务系统能够稳定、可靠地运转。 2.保障数据的安全性和可恢复性，通过定制合理的安全策略和备份方法，保障用户方应用系统的安全和灾难下的可恢复性。 3.灾难性崩溃的快速响应与恢复，第一时间赶赴用户现场，并在尽可能短的时间里对因硬件，或其他原因造成的意外系统灾难进行恢复。 4.保障医院的软硬件的投资能够得到最大限度的回报，在保障系统正常运行的基础上，对数据库系统进行性能优化，使得数据库在现有硬件环境下能够最大程度的发挥出系统的性能。 |
| 7 | 服务流程要求 | 1.工作时间热线技术支持流程 2.热线电话服务 应设有7*24小时服务热线电话。通过电话技术支持服务，及时获得招标方的问题反馈，快速解决或解答系统故障一般问题，解决或解答与系统相关的日常运作和安装等问题。 3.专人服务接口 作为热线响应补充，以备在紧急情况或不方便拨打热线时，仍能对医院的各种要求迅速作出响应。提供技术支持中心为该项目专门指定工程师作为服务接口联系人，提供全年无休的7*24小时全方位的软硬件及现场技术支持服务。 4.非工作时间客户服务请求处理流程 在非工作时间遇有紧急问题，应乘坐最快的交通工具，在第一时间到达现场。 |
| 8 | 环控系统运维服务要求 | 1.负责对现有的环控系统进行日常维护，监控日常设备的运行状态，发现问题及时处理及反馈。 2.如有需要针对环控的相关控制数据进行修改及更正工作。 3.与环控原厂商进行紧密沟通，如有新版本或者相关漏洞需及时更新和修复。 |
| 9 | 安全运营服务要求 | 1、提供1套安全运营协作平台服务，具备威胁攻击发现子系统、威胁分析研判子系统、安全响应处置子系统、工作协同子系统；提供终端安全运维工具及终端安全监测、预警服务，专家团队对终端产生的告警信息进行持续监测和研判分析，精准识别出真实的攻击行为，及时将威胁预警和解决方案推送至客户，并协助客户远程进行事件处置工作。授权终端安全运维工具数不少于30，每月输出当月服务报告； 2、安全运营协作平台提供对所有告警信息的全面管理，并支持攻击类型的可视化展示，使用户能够直观识别和高效应对各类安全威胁； 3、安全运营协作平台具备白盒化分析能力，支持分析过程的动态实时同步。处置记录以跟帖形式呈现，能够清晰展示工单处理过程中各节点的运营工程师及客户的反馈意见； 4、安全运营协作平台具备白盒化的处置过程，支持动态实时同步的处置环节，并能全程锁定跟踪至闭环。系统自动匹配告警处置预案，并推送处置结果及处置意见； 5、安全运营协作平台具备集成即时沟通、服务态势、协同动态、安全报告、安全云订阅、其他安全运营服务项及应用访问集成； 6、终端安全运维工具支持多类型操作系统同台管理，包括但不限于 Windows XP_SP3/Windows Vista ultimate/Windows 7/Windows 8/Windows 10，以及macOS 10.12/10.13/10.14/10.15。支持对国产终端进行统一管理，包括但不限于麒麟V10/麒麟V10 SP1/统信UOS。支持CentOS 6.10/7.7/7.9，Ubuntu 16.04 LTS/18.04.4 LTS/20、龙蜥操作系统等； 7、终端安全运维工具具备云端样本鉴定能力，云端具备300亿+样本数据，有效针对各种病毒文件进行查杀； 8、终端安全运维工具支持依据内网病毒查杀日志关联病毒家族/团伙信息，信息包括威胁类型、传播方式、特点、简介以及处置建议。每个家族/团伙所关联的病毒查杀记录； 9、终端安全运维工具支持针对域名、IP、URL、文件hash、邮箱地址等信息进行威胁查询，可获取风险评估、置信度、情报聚合等信息； 10、终端安全运维工具支持对日常办公文档进行云盘备份还原能力，支持对.wps、.doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf等文档进行自动备份，可以自定义备份格式。必要时，可将文件进行还原。备份方式包括修改前备份以及修改后定时备份，备份范围支持全盘备份和指定路径备份； 11、安全运营协作平台支持利用安全大模型进行深度研判分析，提升对安全事件的识别和应对能力；（提供功能界面截图，并加盖投标人公章） 12、安全运营协作平台支持通过安全大模型对服务报告进行解读，帮助客户理解报告中的关键信息和建议；（提供功能界面截图，并加盖投标人公章） 13、提供集即时通讯、事件告警、事件处置等功能于一体的轻量级安全运营协作平台。客户可通过PC端或手机端接收和查看威胁预警信息，实时了解安全事件处理的进度和过程。 |

.商务要求

| 序号 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 共三年，合同一年一签。 |
| 2 | 服务地点 | 雅安市人民医院 |
| 3 | 验收、交付标准和 方法 | 采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。 |
| 4 | 支付方式 | 每年服务期满后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的100.00% |